Nowe Miasto Lubawskie, 20.08.2021 r.

# OK.III.271.1.2021

# Wykonawcy

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.)

na wykonanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, wyjaśniam:

# Pytanie 1.

Do odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w wyjaśnieniach z dnia 18.08.2021 proszę o doprecyzowanie że zgoda jest wydana na:

- rezygnację z zaworu różnicy ciśnień DPV

- rezygnację z zaworu balansowego MSV-BD

- zmianę regulatora pogodowego

- zmianę typu oraz producenta zaworu trójdrogowego oraz zaworu dwudrogowego

Biorąc pod uwagę pkt a, b, c, d to zgoda jest wydana na zmianę schematu hydraulicznego.

Odpowiedź: „Z uwagi na stwierdzony dobry stan techniczny istniejących kolektorów, orurowania, pomp, odmulacza oraz zasobników ciepłej wody wydaje się być zasadne zachowanie istniejącego układu (...)” - zgoda, pod warunkiem, że oferent zagwarantuje prawidłowe działanie węzła. Pozostałe elementy zgodnie z przedstawionym schematem. Nie ma zgody na rezygnację z zaworu różnicy ciśnień DPV i MSV-BD.

Punkt c i d – Zmiana możliwa tylko i wyłącznie przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych niż ujęte w projekcie i po akceptacji proponowanych elementów przez Inwestora i projektanta.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony  na dzień 23 sierpnia  2021 roku do godziny 11.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.