| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3 „Dostawa i montaż kotłów dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Ilość | jm | Specyfikacja |
|  | WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY | 1 | Szt. | • Typ: kocioł dwufunkcyjny; • Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP); • Klasa 5, Ekoprojekt; • Moc kotła: 2,5 - 24 kW; • Waga napełnionego wodą: nie większa niż 38 – 40 kg; • Poziom natężenia dźwięku kotła do: 48 dB; • Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C): 100 - 108 % ; • Stopień ochrony elektrycznej: IPX4D; • Zakres regulacji temperatury c.o.: 30-80 ⁰C; • Zakres regulacji temperatury c.w.u .: 30-65 C⁰; • Zasilanie: 230 V; • wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C): 10-12 l/min; • Znamionowa moc elektryczna: 100 W ; • Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń: A; • Pojemność naczynia przeponowego: 8-10 l; • Wbudowana pompa obiegowa ; • Wymiennik ze stali nierdzewnej ; • wbudowany 3 drogowy mosiężny zawór przełączający; • Dodatkowe wyposażenie: taca ociekowa, system odprowadzania skroplin, mata wygłuszająca, bypass chroniący pompę przed uszkodzeniem |
|  | KOCIOŁ AUTOMATYCZNY NA PELET (BIOMASĘ) | 1 | Szt. | • Paliwo: pellet drzewny o średnicy 6 mm; • Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP); • Klasa efektywności energetycznej: A+; • Sterownik: z modułem Internet w standardzie, możliwość zdalnej kontroli ,parametrów sterowania, możliwość kontroli zdalnej przez serwis producenta,; możliwość kontroli użytkownika przez regulator pokojowy; • Sterownik obsługujący minimum 2 pompy i 1 zawór mieszający; • Kocioł przystosowany do układu instalacji C.O. typu zamkniętego ; • Palnik: automatyczna zapalarka, palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia; • Wyposażenie standardowe: system mechanicznego czyszczenia wymiennika, pojemnik na popiół; • Zakres mocy: moc znamionowa 8 kW; • Powierzchnia grzewcza 0,9-1.0 m2; • Sprawność: moc minimalna: minimum 90,0 % , moc nominalna: minimum 90,0 %; • Pojemność wodna kotła: do 40 l; • Średnica czopucha na wyjściu: φ 80 (z redukcją wentylatora: φ 130); • Zamontowany fabrycznie wentylator wyciągowy spalin, eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła; • Wymagany ciąg spalin: 10 Pa; • Czujnik spalin; • Czujnik podciśnienia; • Stopki poziomujące; • Masa kotła: 170-200 kg; • Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 525 (szer.) x 1120 (wys.) x 655 (głęb.) mm; • Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 cal; •Temp. wody na zasilaniu c.o. min/ max: 65/68 ⁰C; •Temp. wody na powrocie c.o. min: 55 ⁰C; • Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: do 100 m 2; • Zużycie energii dla mocy nominalnej - 14 W; • Zużycie energii dla mocy minimalnej - 8 W; • Zasilanie : 230 V, 50 Hz, 0,9 A |
| 3. | KOCIOŁ NA DREWNO | 1 | Szt. | • Paliwo: drewno kawałkowe (wilgotność 15-20%); • Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP); • Klasa 5, Ekoprojekt; • Klasa efektywności energetycznej: A+; • Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym – pojemność zbiornika wyliczona zgodnie z: PN-EN 303-5:2021 dla czasu wypalania TB wynoszącego 5 godzin (min. 600 litrów); • Mechanizm regulacji procesu spalania w drzwiczkach paleniskowo - popielnikowych współpracujący z miarkownikiem ciągu; • Regulacja dodatkowego dopływu powietrza wtórnego po obu stronach kotła; • Termometr analogowy- wbudowany; • Możliwość montażu (jako opcja) elektronicznego regulatora kontrolującego proces spalania; • Moc znamionowa kotła: 12 kW; • Sprawność dla mocy nominalnej: minimum 88 % ; • Pojemność wodna kotła: 65-75 l; • Średnica czopucha na wyjściu: φ 159; • Wymagany ciąg spalin: 25 Pa; • Stopki poziomujące; • Masa kotła 290 – 315 kg ; • Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 555 (szer.) x 1225 (wys.) 902 (głęb.) mm • Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 1/2 cal; •Temp. wody na zasilaniu c.o. min/ max: 75/90 ⁰C; •Temp. wody na powrocie c.o. min: 55 ⁰C; • Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 100 - 130 m2 |
| 4. | KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM | 1 | Szt. | • Paliwo: drewno kawałkowe (wilgotność 15-20%); • Moc nominalna: 14 kW ; • Zakres mocy: ~ 5,6-16,8 Kw; • Moc z wody: ~ 10 kW; • Sprawność dla mocy nominalnej: 83,4 % ; • Pojemność wodna : 35-45 l; • Średnica czopucha na wyjściu: φ 200; • średnica dolotu powietrza: 125 mm; • Wymagany ciąg spalin: 12 +/- 2 Pa; • Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 cal; • Stopki poziomujące; • Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 754 (szer.) x 1332 (wys.) 458 (głęb.) mm; • Masa: 270-290 kg; • Zalecana długość polan: 330 mm; • Pojemność płaszcza wodnego: 40-45 l; • Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 40-120 m2 |
| 5. | REKUPERATOR | 1 | Szt. | • Rekuperator wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP); • Wydajność: 300 - 350 m3/h; • Spręż dyspozycyjny: 0-200 Pa ; • Klasa JZE = A, wg: Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014; • Sprawność odzysku ciepła: 85-90%; • Moc nagrzewnicy 1000 - 1500 W; • Poziom mocy akustycznej: 40 - 48 dB (A); • Średnica króćców: 200 mm (układ poziomy); • Wymiennik przeciwprądowy; • Automatyczny by-pass; • Modulowana nagrzewnica wstępna; • Filtry wymienne; • Centrala wyposażona w dotykowy panel sterowania (możliwość opcji rozszerzenia o moduł WiFi); • Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 1118 (szer.) x 755 (wys.) 572 (głęb.) mm; • Masa: 55-65 kg; • klapy rewizyjne; • Opcjonalnie: możliwo;ść montażu naściennego ; • Zużycie energii: do 170 W (w cyklach pracy normalnej bez załączonej nagrzewnicy) ; • Zasilanie : 230 V, 50 Hz; • Stopień ochrony: IP 40 |

Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:

- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)

- instrukcje obsługi

- gwarancję