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	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3


„Dostawa i montaż kotłów dla potrzeb Projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie: instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”
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	WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY  












	1
	Szt.
	• Typ: kocioł dwufunkcyjny; 
• Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP);
• Klasa 5, Ekoprojekt;
• Moc kotła: 2,5 - 24 kW;
• Waga napełnionego wodą:  nie większa niż 38 – 40 kg;
 • Poziom natężenia dźwięku kotła do: 48 dB;
• Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C): 100 - 108 % ;
• Stopień ochrony elektrycznej: IPX4D;
• Zakres regulacji temperatury c.o.:  30-80 ⁰C;
• Zakres regulacji temperatury c.w.u .: 30-65 C⁰;
• Zasilanie: 230 V;
• wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C): 10-12 l/min;
• Znamionowa moc elektryczna: 100 W ;
• Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń: A;
• Pojemność naczynia przeponowego: 8-10 l;
• Wbudowana pompa obiegowa ;
• Wymiennik ze stali nierdzewnej ;
• wbudowany 3 drogowy mosiężny zawór przełączający;
• Dodatkowe wyposażenie: taca ociekowa, system odprowadzania skroplin, mata wygłuszająca, bypass chroniący pompę przed uszkodzeniem

	1. 
	KOCIOŁ AUTOMATYCZNY NA PELET (BIOMASĘ)
	1
	Szt.
	• Paliwo: pellet drzewny o średnicy 6 mm;
• Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP);
• Klasa efektywności energetycznej: A+;
• Sterownik: z modułem Internet w standardzie, możliwość zdalnej kontroli ,parametrów sterowania, możliwość kontroli zdalnej przez serwis producenta,; możliwość kontroli użytkownika przez regulator pokojowy;
• Sterownik obsługujący minimum 2 pompy i 1 zawór mieszający;
• Kocioł przystosowany do układu instalacji C.O. typu zamkniętego ;
• Palnik: automatyczna zapalarka, palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia;
• Wyposażenie standardowe: system mechanicznego czyszczenia wymiennika, pojemnik na popiół;
• Zakres mocy: moc znamionowa 8 kW;
• Powierzchnia grzewcza 0,9-1.0 m2;
• Sprawność: moc minimalna: minimum 90,0 % , moc nominalna: minimum 90,0 %;
• Pojemność wodna kotła: do 40  l;
• Średnica czopucha na wyjściu: φ 80 (z redukcją wentylatora: φ 130);
• Zamontowany fabrycznie wentylator wyciągowy spalin, eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła;
• Wymagany ciąg spalin: 10 Pa;
• Czujnik spalin;
• Czujnik podciśnienia;
• Stopki poziomujące;
• Masa kotła: 170-200 kg;
• Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 
   525 (szer.) x 1120 (wys.) x 655 (głęb.) mm;
• Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 cal;
•Temp. wody na zasilaniu c.o. min/ max: 65/68 ⁰C;
•Temp. wody na powrocie c.o. min: 55 ⁰C;
• Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: do 100 m 2;
• Zużycie energii dla mocy nominalnej - 14 W;
• Zużycie energii dla mocy minimalnej - 8 W;    
• Zasilanie : 230 V, 50 Hz, 0,9 A

	3.
	KOCIOŁ NA DREWNO
	1
	Szt.
	• Paliwo: drewno kawałkowe (wilgotność 15-20%);
• Kocioł wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP);
• Klasa 5, Ekoprojekt;
• Klasa efektywności energetycznej: A+;
• Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym – pojemność zbiornika wyliczona zgodnie z: PN-EN 303-5:2021 dla czasu wypalania TB wynoszącego 5 godzin (min. 600 litrów);
• Mechanizm regulacji procesu spalania w drzwiczkach paleniskowo - popielnikowych współpracujący z miarkownikiem ciągu;
• Regulacja dodatkowego dopływu powietrza wtórnego po obu stronach kotła;
• Termometr analogowy- wbudowany;
• Możliwość montażu (jako opcja) elektronicznego regulatora kontrolującego proces spalania;
• Moc znamionowa kotła: 12 kW;
• Sprawność dla mocy nominalnej: minimum 88 % ;
• Pojemność wodna kotła: 65-75 l;
• Średnica czopucha na wyjściu: φ 159;
• Wymagany ciąg spalin: 25 Pa;
• Stopki poziomujące;
• Masa kotła 290 – 315 kg ;
• Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 
   555 (szer.) x 1225 (wys.) 902 (głęb.) mm
• Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 1/2 cal;
•Temp. wody na zasilaniu c.o. min/ max: 75/90 ⁰C;
•Temp. wody na powrocie c.o. min: 55 ⁰C;
• Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 100 - 130 m2

	4.
	KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM
	1
	Szt.
	• Paliwo: drewno kawałkowe (wilgotność 15-20%);
• Moc nominalna: 14 kW ;
• Zakres mocy: ~ 5,6-16,8 Kw;
• Moc z wody: ~ 10 kW;
• Sprawność dla mocy nominalnej: 83,4 % ;
• Pojemność wodna : 35-45 l;
• Średnica czopucha na wyjściu: φ 200;
• średnica dolotu powietrza: 125 mm;
• Wymagany ciąg spalin: 12 +/- 2 Pa;
• Średnica króćca zasilania i powrotu c.o. = 1 cal;
• Stopki poziomujące;
• Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 
   754 (szer.) x 1332 (wys.) 458 (głęb.) mm;
 • Masa: 270-290 kg;
• Zalecana długość polan: 330 mm;
• Pojemność płaszcza wodnego: 40-45 l;
• Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 40-120 m2

	5.
	REKUPERATOR
	1 
	Szt.
	[bookmark: _Hlk189848837]• Rekuperator wpisany na listę ZUM (wpisany na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów IOŚ-BIP);
• Wydajność: 300 - 350 m3/h;
• Spręż dyspozycyjny: 0-200 Pa ;
• Klasa JZE = A,  wg: Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014;
• Sprawność odzysku ciepła: 85-90%;
• Moc nagrzewnicy 1000 - 1500 W;
• Poziom mocy akustycznej: 40 - 48 dB (A);
• Średnica króćców: 200 mm (układ poziomy);
• Wymiennik przeciwprądowy;
• Automatyczny by-pass;
• Modulowana nagrzewnica wstępna;
• Filtry wymienne;
• Centrala wyposażona w dotykowy panel sterowania (możliwość opcji rozszerzenia o moduł WiFi);
• Wymiary urządzenia (+/- 5 %): 
   1118 (szer.) x 755 (wys.) 572 (głęb.) mm;
• Masa: 55-65 kg;
• klapy rewizyjne;
• Opcjonalnie: możliwo;ść montażu naściennego ;
• Zużycie energii:  do 170 W (w cyklach pracy normalnej bez załączonej nagrzewnicy) ;
• Zasilanie : 230 V, 50 Hz;
• Stopień ochrony: IP 40



Wszystkie urządzenia  muszą posiadać:
- obowiązujące normy, certyfikaty, atesty ((o ile dotyczy)
- instrukcje obsługi
- gwarancję 
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