Załącznik nr 4a

Opis Przedmiotu Zamówienia

Instalacja odwiórowywania obrabiarek na hali maszyn

Zamówienie dotyczy wykonania, dostarczenia i montażu instalacji odwiórowywania obrabiarek na hali maszyn warsztatu stolarskiego w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu. W instalacji będą pracować jednocześnie 3 obrabiarki w związku z tym musi ona być wyposażona w wentylator o wydajności do 8000 m3/h

Specyfikacja instalacji

- Filtr stacjonarny nadciśnieniowy do odciągu wiórów i pyłów drzewnych, obudowany

- o wydajności do 16 000 m3/h;

- tkanina filtracyjna antyelektrostatyczna wodo i olejoodporna,

- powierzchnia filtracji 125 m2;

- z mechanicznym oczyszczaniem worków (wibracją);

- z wybierakiem stożkowym i dozownikiem celkowym RVA-X

250x220 (celka w wykonaniu II 1/- D Ex wg dyrektywy ATEX);

- wysyp do worka big bag o wymiarach ok. 90x90x120 cm;

- filtr wyposażony w: membranę przeciwwybuchową z atestem

ATEX (panel dekompresyjny) oraz suchy pion p.poż.;

- filtr wykonany z blachy ocynkowanej;

- filtr z miejscem magazynowym max 5 m3 (max 1,5 tony);

- wymiary filtra: długość 2410 mm (z wentylatorem ok. 4300 mm

x szerokość 2410 mm x wysokość 6710 mm

- Wentylator transportowy WPT-300 do odciągu wiórów i pyłów

drzewnych

- o wydajności do 8 000 m3/h;

- z silnikiem o mocy 7,5 kW/2900 obr;

- obudowa wykonana z blachy czarnej, malowana farbą

poliuretanową;

- łopatki wirnika wykonane z blachy trudnościeralnej hardox;

- z przejściem na f 300 i wibroizolatorami;

- wentylator w wykonaniu II 2/- D Ex wg dyrektywy ATEX.

- Klapa zwrotna przeciwwybuchowa f 300 z atestem ATEX.

- Łapacz klocków f 300 (wykonany z blachy czarnej, malowany farbą

poliuretanową).

- Nawrót powietrza do hali (z klapą p.poż. i przepustnicami lato/zima;

elementy nawrotu wykonane z blachy ocynkowanej)

- Rury, kształtki, zawory ręczne z blachy ocynkowanej, węże PUR do

instalacji odpylania

- Szafa sterowania elektrycznego – sterowanie filtrem (wibracją, klapą

p.poż.), wybierakiem, dozownikiem celkowym oraz wentylatorem 7,5kW

- wentylator 7,5 kW zasilany z falownika z funkcją utrzymania stałego zadanego podciśnienia

- sterowanie i sygnalizacje z elewacji szafy;

- wibracja w filtrze włącza się automatycznie na zadany czas po wyłączeniu wentylatora;

- wyposażenie dodatkowe: czujniki poziomu zasypu leja filtra oraz zasypu worka big bag + przycisk blokady w pobliżu wysypu na czas wymiany worka big bag;

- całość sterowana bezpiecznym napięciem 24V DC;

- wymiary szafy: 800 x 300 x 800 mm (wysokość x głębokość x

szerokość); szafka z wentylacją (kratki wywiew/nawiew z filtrem).

- Montaż szafy sterowniczej + okablowanie + uruchomienie instalacji

- Montaż instalacji

- Dostawa urządzenia do Żywca