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Załącznik nr 4a

Opis Przedmiotu Zamówienia

Instalacja odwiórowywania obrabiarek na hali maszyn

Zamówienie dotyczy wykonania, dostarczenia i montażu instalacji odwiórowywania obrabiarek na hali maszyn warsztatu stolarskiego w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu. W instalacji będą pracować jednocześnie 3 obrabiarki w związku z tym musi ona być wyposażona w wentylator o wydajności do 8000 m3/h

Specyfikacja instalacji

1. Filtr stacjonarny nadciśnieniowy do odciągu wiórów i pyłów drzewnych, obudowany 
· o wydajności do 16 000 m3/h;
· tkanina filtracyjna antyelektrostatyczna wodo i olejoodporna,
·  powierzchnia filtracji 125 m2;
· z mechanicznym oczyszczaniem worków (wibracją);
· z wybierakiem stożkowym i dozownikiem celkowym RVA-X
250x220 (celka w wykonaniu II 1/- D Ex wg dyrektywy ATEX);
· wysyp do worka big bag o wymiarach ok. 90x90x120 cm;
· filtr wyposażony w: membranę przeciwwybuchową z atestem
         ATEX (panel dekompresyjny) oraz suchy pion p.poż.;
· filtr wykonany z blachy ocynkowanej;
· filtr z miejscem magazynowym max 5 m3 (max 1,5 tony);
· wymiary filtra: długość 2410 mm (z wentylatorem ok. 4300 mm
x szerokość 2410 mm x wysokość 6710 mm

2. Wentylator transportowy WPT-300 do odciągu wiórów i pyłów
drzewnych
· o wydajności do 8 000 m3/h;
· z silnikiem o mocy 7,5 kW/2900 obr;
· obudowa wykonana z blachy czarnej, malowana farbą
poliuretanową;
· łopatki wirnika wykonane z blachy trudnościeralnej hardox;
· z przejściem na f 300 i wibroizolatorami;
· wentylator w wykonaniu II 2/- D Ex wg dyrektywy ATEX.

3. Klapa zwrotna przeciwwybuchowa f 300 z atestem ATEX.

4. Łapacz klocków f 300 (wykonany z blachy czarnej, malowany farbą
                    poliuretanową).

5. Nawrót powietrza do hali (z klapą p.poż. i przepustnicami lato/zima;
                    elementy nawrotu wykonane z blachy ocynkowanej)

6. Rury, kształtki, zawory ręczne z blachy ocynkowanej, węże PUR do
instalacji odpylania

7. Szafa sterowania elektrycznego – sterowanie filtrem (wibracją, klapą
p.poż.), wybierakiem, dozownikiem celkowym oraz wentylatorem 7,5kW
· wentylator 7,5 kW zasilany z falownika z funkcją utrzymania stałego zadanego podciśnienia
· sterowanie i sygnalizacje z elewacji szafy;
· wibracja w filtrze włącza się automatycznie na zadany czas po wyłączeniu wentylatora;
· wyposażenie dodatkowe: czujniki poziomu zasypu leja filtra oraz zasypu worka big bag + przycisk blokady w pobliżu wysypu na czas wymiany worka big bag;
· całość sterowana bezpiecznym napięciem 24V DC;
· wymiary szafy: 800 x 300 x 800 mm (wysokość x głębokość x
szerokość); szafka z wentylacją (kratki wywiew/nawiew z filtrem).

8. Montaż szafy sterowniczej + okablowanie + uruchomienie instalacji 

9. Montaż instalacji 

10.  Dostawa urządzenia do Żywca 
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