Spis treści 										Numer strony

1.1	Cel opracowania	2

1.2	Lokalizacja obiektu	2

1.3	Podstawa opracowania	2

2.	OPIS TECHNICZNY	3

2.1	Opis istniejącej kotłowni gazowej	3

Lokalizacja kotłowni gazowej	3

Istniejące urządzenia grzewcze	3

2.2	Opis projektowanych zmian	3

Lokalizacja  kotłowni	4

Opis techniczny kotła	4

Ustawienie kotłów	4

Połączenie kotłów z istniejącymi instalacjami w kotłowni	4

Wentylacja kotłowni	4

Instalacja odprowadzania spalin	5

Regulacja kotłów	5

Zabezpieczenia kotłów	5

Pompy obiegowe	6

Układ hydrauliczny kotłowni	6

Izolacja cieplna	6

Zabezpieczenie antykorozyjne	7

Napełnienie i uzupełnienie instalacji	7

Próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego	7

2.3	Instalacja gazowa	7

2.4	Uwagi końcowe	7

Wytyczne montażowe	7

Przepisy BHP	7

3.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  I  URZĄDZEŃ	8

4.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	8

INFORMACJE OGÓLNE

## Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany 2 kotłów K1 i K2 w kotłowni budynku ,,Olszówka” przy ul. Słowackiego 8 w Rabce . Wymiana realizowna jest w ramach zadania ,,Modernizacja kotłowni kompleksu bud. ,,Olszówka” w Rabce współfinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

## Lokalizacja obiektu

UL. SŁOWACKIEGO 8 W RABCE-ZDROJU,

DZIAŁKA NR 3983, OBRĘB RABKA,

STREFA  A OCHRONY UZDROWISKOWEJ.

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

- Zlecenie i umowę,

- Uwagi Inwestora,

- Inwentaryzację w terenie

- Katalogi i wytyczne montażowe producentów systemów instalacyjnych.

# OPIS TECHNICZNY

## Opis istniejącej kotłowni gazowej

### Lokalizacja kotłowni gazowej

Kotłownia zlokalizowana jest na nadziemnej, najniższej kondygnacji budynku od strony północnej.  Budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym. Poddasze nieużytkowe nie jest kondygnacją zgodnie z definicją zawartą  w warunkach technicznych (WT).   Pomieszczenie posiada ścianę zewnętrzną z  oknem.  Wysokość budynku ok. 14,5 m.

### Istniejące urządzenia grzewcze

Charakterystykę urządzeń gazowych przedstawiono poniżej.

|  | Kocioł nr 1 | Kocioł nr 2 | Kocioł nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Kocioł wodny | Kocioł wodny | Kocioł wodny |
| Typ kotła | JubamGaz E | JubamGaz E | JubamGaz E |
| Producent | Jubam Gaz Mikołów | Jubam Gaz Mikołów | Jubam Gaz Mikołów |
| Moc, kW | 170 | 170 | 105 |
| Rodzaj kotła/ palnika | Atmosferyczny z otwartą komora spalania | Atmosferyczny z otwartą komora spalania | Atmosferyczny z otwartą komora spalania |

Łączna moc kotłowni wynosi 445 kW.

## Opis projektowanych zmian

Ze względu niską sprawność istniejących kotłów o mocy 170 kW nastąpi ich wymiana na nowe jednostki o zbliżonych mocach jednostkowych.  Zabudowane będą kotły kondensacyjne – (obecnie nie produkuje się niekondensacyjnych wymóg dyrektywy UE).  Dodatkowo  w ramach kolejnego etapu działań modernizacyjnych planowane jest usuniecie kotła nr 3 i zabudowa nowego kotła na potrzeby rozbudowy kompleksu o część hotelowo-rekreacyjną (basen, SPA itp.). Rozbudowa kotłowni wg  odrębnego projektu.

Urządzenia po  zmianach.

|  | Kocioł nr 1 | Kocioł nr 2 | Kocioł nr 3 (do usunięcia ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Kocioł wodny | Kocioł wodny | Kocioł wodny |
| Typ kotła | 230 ECO De Dietrich kondensacyjny | 230 ECO De Dietrich kondensacyjny | Jubam Gaz Mikołów |
| Moc kotła, kW | 165 (90/70oC) | 165 (90/70oC) | 105 |

Wszystkie urządzenia gazowe będą pracować jako urządzenia typu B z otwartą komorą spalania.

### Lokalizacja  kotłowni

Lokalizacja kotłowni pozostaje bez zmian.

| Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia podłogi m2 | Wysokość m |
| --- | --- | --- |
| Kotłownia | 40,46 | 3,5 |

Kubatura kotłowni spełnia warunki maksymalnego obciążenia cieplnego dla urządzeń gazowych 
typu B z tzw. otwartą komorą spalania.

### Opis techniczny kotła

Opis wymienianych  kotłów:

•stojący gazowy kocioł kondensacyjny

•Kompletnie wyposażony do pracy z gazem ziemnym

•Roczna sprawność eksploatacyjna do 109 %

•Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh

•Nowy wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego

•Z systemem tłumienia hałasu

•Palnik promiennikowy ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 20 do 100% mocy

•Kocioł dostarczany zmontowany i przetestowany fabrycznie

•Wyposażony w cztery rolki jezdne w celu ułatwienia przemieszczania kotła do docelowego pomieszczenia montażu

•Systemowa izolacja korpusu kotła

### Ustawienie kotłów

Kocioł ustawić w pomieszczeniu wg rysunków w tym samym miejscu co poprzednie kotły. Ustawienie powinno umożliwiać dostęp do urządzeń wymagających serwisowania m.in. zaworów bezpieczeństwa, ścieżki gazowej  itp.

### Połączenie kotłów z istniejącymi instalacjami w kotłowni

Kocioł połączyć z istniejącą instalacja gazową i układem hydraulicznym w kotłowni (sprzegłem, rozdzielaczem i kolektorem powrotu) wg rysunku WKG 3.

### Wentylacja kotłowni

Kotły pracują w układzie z otwartą komorą spalania. Dopływ do palników powietrza nastąpi  przez  kanał nawiewny przez ścianę zewnętrzną. Wywiew przez istniejace kanały wywiewne.

Wentylacja kotłowni i kanały nawiewno-wywiewne dostosowane bedą do wymogów normowych wg projektu instalacji gazowej z czerwca 2015 r.

### Instalacja odprowadzania spalin

Ze względu na zastosowanie kotłów kondensacyjnych projektuje się nowe układy odprowadzenia spalin. Zakres zmian podana poniżej.

| Kocioł nr 1, 2 | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj czopucha | Wewnętrzny izolowany DN 200 | Wewnętrzny izolowany DN 150 dwuścienny kwasoodporny w wykonaniu szczelnym przystosowanym do pracy w kondensacji |
| Rodzaj komina | Wewnętrzny murowany 27x27 cm | Wewnętrzny murowany 27x27 cm z wkładem kwasoodpornym DN 180 w wykonaniu szczelnym przystosowanym do pracy w kondensacji |

Spaliny z kotłów będą odprowadzane przez indywidualne czopuchy i przewody spalinowe ponad dach budynku. Położenie kominów oraz czopuchów w pomieszczeniu kotła oraz na zewnątrz przedstawia rysunek. Czopuch wykonać w systemie MK ze stali o grubości min. 0,6 mm z płaszczem izolacyjnym min. 30 mm (niepalna wełna mineralna). Czopuch wprowadzić do komina pod kątem 87o poprzez trójnik. Kominy prowadzone przez pomieszczenie powyżej kotłowni muszą być oddzielone przegrodą spełniającą wymagania ppoż. EI60.  Kominy wykonać za pomocą wkładów kwasoodpornych dopuszczonych do pracy z kotłami kondensacyjnymi tzw. pracy na mokro.

Dostęp do wyczystki wewnątrz pomieszczenia. Komin wyprowadzić ponad dach budynku. Minimalna wysokość czynna komina 14 m (liczona od środka wylotu spalin z kotła do końca komina). Przejście przez dach i obróbka komina za pomocą złączek systemowych (rozety wewnętrzne, zewnętrzne przejścia przez dach). Położenie komina oraz czopucha przedstawia rysunek.

### Regulacja kotłów

Sterowanie kaskadą kotłów za pomocą  Konsoli sterowniczej DIEMATIC VM System.

### Zabezpieczenia kotłów

Kotły połączone z wodną instalacją grzewczą pracują w układzie zamkniętym - zabezpieczenia wg wymagań PN-91/B-02414  oraz PN-EN 12828:2006.  Każdy kocioł wodny musi posiadać indywidualny zawór bezpieczeństwa.

Dane zaworów dla nowych kotłów  przedstawiono poniżej

|  | Kocioł nr 1,2 |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Kocioł wodny istniejący |
| Typ kotła | C 230 170 |
| Rodzaj zaworu bezpieczeństwa | SYR 1910 1” nastawa 3 bar |
| Rodzaj zabezpieczenia przed niskim poziomem wody | Wbudowane w kotle |

Zawór bezpieczeństwa montować na króćcu przewidziany do tego celu wg rysunku. Przewody dopływowe jak i odpływowe powinny być jak najkrótsze a ich kształt możliwie najbardziej prosty. Na drodze do zaworu bezpieczeństwa nie należy montować zaworów odcinających. Po stronie wylotowej rura spustowa musi mieć średnicę wewnętrzną wiekszą min. jedną średnicę niż zawór bezpieczeństwa. Zmiany kierunków przepływu powinny być wykonane przy zachowaniu kątów nie mniejszych niż 90 stopni. Zawór powinien być zmontowany w pozycji pionowej. Zapewnić odpływ wody z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji/studzienki schładzającej.

Każdy kocioł posiada indywidualne zabezpieczenie STB przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody kotłowej.

Pozostałe zabezpieczenia wg wymagań PN-91/B-02414  oraz PN-EN 12828:2006 bez zmian.

### Pompy obiegowe

Kotłownię wyposażyć w następujące pompy obiegowe:

| Pompa | Wymagany przypływ m3/h | Wymagane ciśnienie kPa | Typ pompy |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotłowa przy kotle nr 1,2 | 7,47 | 20 | Magna 3 TYP 40-60 F |

### Układ hydrauliczny kotłowni

Pozostały układ hydrauliczny kotłowni bez zmian.

### Izolacja cieplna

Na podstawie WT z 0.11. 2008 (p 1.5) zastosować izolację z pianki PUR lub wełny mineralnej 
( =0,035 W/mK) firmy Thermaflex lub izolacji typu 7300 ALU  firmy IZOVER o grubości:

- Średnica wewnętrzna do DN 22 mm grubość 20 mm

- Średnica wewnętrzna od DN 22 do DN 35 mm grubość 30 mm

- Średnica wewnętrzna od DN 35 do 100 mm grubość równa średnicy wewnętrznej

- Średnica wewnętrzna 150 mm - grubość 100 mm

Izolacja ciepłochronna rurociągów kotłowni i uzupełniająca instalacji c.o. wykonana powinna być wykonana z gotowych elementów izolacyjnych z pianki poliuretanowej z płaszczez z PE. Otuliny powinny posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.

### Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi zgodnie z PN-89/7605. Wszystkie dodatkowe ze stali węglowej oczyścić do II stopnia czystości a następnie chronić przed korozja poprzez wykonanie powłok malarskich:

- dwukrotne malowanie farbą ftalową miniową (warstwa podkładowa)

- dwukrotne malowanie emalią.

### Napełnienie i uzupełnienie instalacji

Woda stosowana do napełniania i uzupełniania zładu w instalacji musi odpowiadać parametrom zgodnym z Polskimi Normami oraz wytycznymi firmy De Dietrich.  Instalację należy napełniać poprzez:

- stację uzdatniania wody np. AQUASET 500 (komplet zawierający zawory, filtr wstępny, reduktor ciśnienia, manometry),

- rozłączny, giętki przewód i zawór z manometrem Honeywell VF 6. Zawór zawiera regulator ciśnienia, zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu umożliwia montaż manomentru w celu pomiaru i kontroli ciśnienia po stronie instalacji. Zastosowanie VF06 pozwala uniknąć uszkodzeń, mogących następować wskutek nadmiernego ciśnienia podczas napełniania instalacji. Uwaga podczas eksploatacji kotłów układ napełniania rozłączyć poprzez wykręcenie węża.

### Próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego

Próbę szczelności instalacji wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.

## Instalacja gazowa

## Uwagi końcowe

### Wytyczne montażowe

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z następującymi wytycznymi:

  - Warunki techniczna wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2005 r.,

  - Warunków wykonania

  - Wytycznymi producentów systemów.

### Przepisy BHP

Całość prac należy wykonywać zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  I  URZĄDZEŃ

Uwaga Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów spełniających wymagane parametry projektowanych rozwiązań oraz mające stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wprowadzane zmiany koniecznie uzgodnić z projektantem – autorem opracowania.

| LP | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | Uwagi/ Producent/ Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kocioł i armatura kotłowa |  |  | De Dietrych |
|  | Kocioł kondensacyjny stojący C 230-170 ECO / DIEMATIC 3 33-179 kW ze ścieżka gazową | szt | 2 | De Dietrych |
|  | Zawór bezpieczeństwa 1915 DN 25 | szt | 2 | SYR Polska |
|  | Odprowadzenie spalin w systemie  150/180 mm |  |  | MK Komin |
|  | Czopuch dwuścienny  150 L = 2,5 m | szt | 2 | MK komin |
|  | Kolano 45o | szt | 2 | MK Komin |
|  | Kolano 30o | szt | 2 | MK Komin |
|  | Kolano 15  | szt | 2 | MK komin |
|  | Odcinek prosty 0,5mb | szt | 6 | MK Komin |
|  | Element redukcyjny 180-150 | szt | 2 | MK Komin |
|  | Wkład wewnętrzny  180 (14x1 mb) | mb | 14 | MK komin |
|  | Trójnik 87o | szt | 2 | MK komin |
|  | Wyczystka z odkraplaczem  180 | szt | 2 | MK Komin |
|  | Element końcowy komin/dach blacha zewnętrzna, daszek | szt | 2 | MK Komin |
|  | Pompa Magna 3 TYP 40-60 F z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi | komplet | 1 | Grundfos Polska |

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| LP. | Nazwa rysunku | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotłownia gazowa - sytuacja | WKT-01 | 1:500 |
| 2 | Kotłownia gazowa – zakres wymiany | RKT-02 | 1:100 |
| 3 | Kotłownia gazowa – stan po wymianie | WKT-03 | 1:100 |